| БЛАНК ВЫЗОВА СПЕЦИАЛИСТА ПОСТАВЩИКА ДЛЯ ПОВЕДЕНИЯ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ С ДАННЫМИ ПРЕДПУСКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ CLIVET (Высылается в адрес ПОСТАВЩИКА на бланке ЗАКАЗЧИКА) |
| --- |
| Компания ЗАКАЗЧИК: | В лице: |
| Поставщик оборудования |  |
| Оборудование: | Серийный номер оборудования | Расходная накладная накладная: |
|  | Заводской номер оборудования |  |
| Объект: | Расположен по адресу: |
| Номер договора на поставку: от: |
| Данный бланк должен быть заполнен и выслан в адрес ПОСТАВЩИКА перед вызовом специалиста ПОСТАВЩИКА на объект. В каждом пункте, соответствующем закупленному оборудованию, необходимо обвести правильный ответ, либо вставить требуемые цифровые значения. |
| Состояние оборудования после проведения монтажных работ. | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР КОНДЕНСАТОРА (для моделей с конденсаторами водяного охлаждения) |
| 1 | Оборудование не повреждено. | ДА/НЕТ | 1 | Гидравлический контур конденсатора смонтирован и отпрессован давлением ___. (Акт). | ДА/НЕТ |
| 2 | Оборудование повреждено. (Акт) | ДА/НЕТ | 2 | В гидравлическом контуре конденсатора смонтированы соединительные фитинги, а также манометры для проверки давления, и термометры для проверки температуры. | ДА/НЕТ |
| 3 | Доступ к оборудованию свободный. | ДА/НЕТ | 3 | Гидравлический контур конденсатора заполнен хладо-носителем/ из гидравлического контура удалены воздушные пробки. | ДА/НЕТ |
| 4 | Доступ к оборудованию затруднен. | ДА/НЕТ | 4 | Произведена промывка гидравлического контура (АКТ) …………………….. | ДА/НЕТ |
| 5 | Для доступа на объект представителя компании ЕВРОКЛИМАТ необходимы следующие документы:……………………………………………… |  | 5 | В контуре обеспечена необходимая тепловая нагрузка, в соответствии с проектной и технической документацией……………………… | ДА/НЕТ |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР ИСПАРИТЕЛЯ | 6 | Расход воды через водяной контур конденсатора соответствует технической документации на оборудование. | ДА/НЕТ |
| 1 | Гидравлический контур испарителя смонтирован и отпрессован давлением, Бар. (Акт) |  | 7 | В гидравлический контур конденсатора входят следующиекомпоненты:.………................................. | ДА/НЕТ |
| 2 | В гидравлическом контуре испарителя смонтированы соединительные фитинги, а также манометры для проверки давления, и термометры для проверки температуры. | ДА/НЕТ | НАЛИЧИЕ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТЦИИ |
| 3 | Гидравлический контур испарителя заполнен хладоносителем, из гидравлического конрура удалены воздушные пробки. | ДА/НЕТ | 1 | Наличие акта промывки гидравлического контура (АКТ) | ДА/НЕТ |
| 4 | Произведена промывка гидравлического контура (АКТ) | ДА/НЕТ | 2 | Наличие акта опрессовки системы (Акт) | ДА/НЕТ |
| 5 | Расход воды через водяной контур испарителя соответствует технической документации на оборудование. | ДА/НЕТ | 3 | Наличие актов скрытых работ (Акты). | ДА/НЕТ |
| 6 | В контуре обеспечена необходимая тепловая нагрузка, в соответствии с проектной и технической документации. | ДА/НЕТ | 4 | Наличие акта сдачи-приемки монтажных работ (АКТ). | ДА/НЕТ |
| 7 | Давление в расширительном баке перед заправкой…. …… |  | ФРЕОНОВЫЙ КОНТУР |
| 8 | Давление заправки (на уровне расширительного бака)…... |  | 1 | Фреоновый контур необходимого диаметра смонтирован, опрессован азотом под давлением 20 Бар и отвакуумирован. (АКТ) | ДА/НЕТ |
| 9 | Перепад высот между наивысшей точкой……………… |  | 2 | Наличие утечек во фреоновом контуре не обнаружено (Акт). | ДА/НЕТ |
| 10 | Произведена балансировка системы……… | ДА/НЕТ | 3 | Все элементы соединительного комплекта смонтированы. | ДА/НЕТ |
| 11 | В гидравлический контур испарителя входят следующие компоненты:………................................................................... |  | 4 | Механических повреждений элементов соединительного комплекта не обнаружено. | ДА/НЕТ |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 5 | Эквивалентная длина фреоновой магистрали, м. | _______ |
| 1 | Кабель электрического питания оборудования смонтирован и подключен к клеммам. | ДА/НЕТ | 6 | Диаметр жидкостной и газовой магистрали, мм. | _______ |
| 2 | Смонтирована электрическая подводка к внешним элементам оборудования. ………….. | ДА/НЕТ | 7 | Количество поворотов, шт. | _______ |
| 3 | Межфазное напряжение электрического питания соответствует следующим значениям L1-L2 ………... L2-L3 ……….. L3-L1…………… |  | 8 | Перепад высот, м. | _______ |
| Условия на объекте установки оборудования |
| 1 | Тепловая нагрузка для проведения пуско-наладочных работ и работы оборудования ОБЕСПЕЧЕНА. | ДА/НЕТ |
| 2 | ЗАКАЗЧИК имеет персонал для окончательной проверки оборудования перед пуско-наладочными работами и инструктажа по правильной эксплуатации оборудования. | ДА/НЕТ |
| Работы перечисленные выше не закончены и будут закончены к “___” _____________200__г. |
| Пуско-наладочные работы планируется провести в следующие сроки : с _______________ до _______________ 200_ года. Просим направить Вашего представителя для проведения пуско-наладочных работ на объекте, и согласны оплатить все расходы за отмену работ, непроизводительных задержек, повторных визитов не по вине ПОСТАВЩИКА. |
| ФИО (разборчиво)............................................Подпись.......................Должность...........................Дата.. |

# Text boxes

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА И ОБОРУДОВАНИЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР ИСПАРИТЕЛЯ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР КОНДЕНСАТОРА
(для моделей с конденсаторами водяного охлаждения)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

НАЛИЧИЕ ПРИЕМОСДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТЦИИ