# СНиП 3.05.07-85

Производственная документация,

оформляемая при монтаже и наладке

систем автоматизации

| Наименование | Содержание документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Акт передачи рабочей документации для производства работ 2. Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации 3. Акт перерыва монтажных работ 4. Акт освидетельствования скрытых работ 5. Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность 6. Акт пневматических испытаний трубных проводок на плотность с определением падения давления за время испытаний | Комплектность документов в соответствии с СН 202-81, ВСН 281-75 и стандартами системы проектной документации для строительства; пригодность к проведению монтажных работ с применением комплектно-блочного и узлового методов производства работ; наличие разрешения к производству работ; дата приемки документации и подписи представителей заказчика, генподрядчика и монтажной организации Содержание устанавливается ВСН в соответствии со СНиП 3.01.01-85 Форма произвольная По форме акта освидетельствования скрытых работ СНиП 3.01.01-85 Содержание устанавливается ВСН То же | В акте следует особо отметить правильность установки закладных конструкций и первичных приборов на технологическом оборудовании, аппаратах и трубопроводах в соответствии с п. 2.12 Составляется на трубные проводки, заполняемые горючими, токсичными и сжиженными газами (кроме газопроводов с давлением до 0,1 МПа); трубные проводки, заполняемые кислородом; трубные проводки на давление св. 10 МПа и на абсолютное давление от 0,001 до 0,095 МПа |
| 7. Акт на обезжиривание арматуры, соединений и труб 8. Документы на трубные проводки давлением св. 10 МПа 9. Журнал сварочных работ 10. Протокол измерения сопротивления изоляции 11. Протокол прогрева кабелей на барабанах 12. Документы по электропроводкам во взрывоопасных зонах 13. Документы по электропроводкам в пожароопасных зонах 14. Акт проверки приборов и средств автоматизации 15. Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации 16. Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации 17. Акт приемки смонтированных систем автоматизации 18. Разрешение на внесение изменений в рабочую документацию | Содержание устанавливается ВСН То же “ “ “ Виды документов устанавливаются ВСН То же Форма произвольная Содержание устанавливается ВСН Форма произвольная Форма произвольная Форма по ГОСТ 21201-78 | Составляется на трубные проводки, заполненные кислородом Составляется на трубные проводки давлением св. 10 МПа Составляется для трубных проводок I и II категорий и на давление св. 10 МПа Составляется только при прокладке при низких температурах Составляются только для взрывоопасных зон Составляются только для пожароопасных зон |
| 19. Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации 20. Акт о приемке систем автоматизации в эксплуатацию 21. Протокол измерений оптических параметров смонтированного оптического кабеля | Форма прилагается По форме акта прил. 2 СНиП III-3-81 Форма произвольная | Оформляется при сдаче в эксплуатацию по отдельно налаженным системам В объеме, предусмотренном проектом |